燃气用衬塑（PE）、衬不锈钢铝合金管道

工程技术规程

1总则

1.0.1  为使燃气用衬塑（PE）铝合金管道和衬不锈钢铝合金管道工程的设计、施工和验收，符合经济合理、安全施工的要求，确保工程质量和安全供气，参照四川省地方标准《燃气用衬塑（PE）、衬不锈钢铝合金管道工程技术规程》DB51/T5034－2006和国家有关规范，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于符合城镇燃气质量标准,压力小于10kpa的城镇居民住宅、公共建筑用户室内燃气管道工程的设计、施工和验收。

1.0.3  由燃气用衬塑（PE）铝合金管或衬不锈钢铝合金管输送的城镇燃气质量应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。

在输送人工煤气和液化石油气时，应考虑燃气中存在的其它组份（如：芳香烃、冷凝液）在一定浓度下对衬塑（PE）铝合金管材性能的不利影响。

1.0.4  衬塑（PE）铝合金管工作温度为-20℃-60℃，衬不锈钢铝合金管工作温度为-20℃-70℃.

1.0.5  燃气用衬塑铝合金管和衬不锈钢铝合金管必须明装使用。

1.0.6  承担城镇燃气室内管道工程的设计、施工单位必须由持有相关资质证书的单位承担。从事本规程管道施工的操作人员应经过培训合格，方可上岗作业。

1.0.7室内燃气管道工程施工应按已审定的设计文件实施；当修改设计或变更材料时，应经设计单位同意，并出具设计变更文件。

1.0.8  验收合格的室内燃气管道工程超过六个月未通气使用时，应由当地燃气经营企业进行复验(外观检查和气密性检验)，复验合格后，方可通气使用。

1.0.9  燃气用衬塑（PE）铝合金管和衬不锈钢铝合金管道工程的设计、施工和验收，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语

2.0.1  室内燃气管道工程

自用户引入管至燃气计量表后第一道阀门的燃气管道工程。包括用户引入管、设置在建筑物外墙的燃气管、室内燃气管等燃气管道工程。

用户引入管指室外配气支管与用户室内燃气进口管总阀门（当无总阀门时，指距室内地面1.0m高处）之间的燃气管道。含沿外墙敷设的燃气管道。

室外配气支管指最靠近燃气用户的室外燃气配气管道。

2.0.2  衬塑（PE）铝合金管

采用符合GB15558.1的聚乙烯管材为内层管，外层为铝合金管，经拉拔加工成型的复合管。

2.0.3  衬不锈钢铝合金管

内层为不锈钢管，外层为铝合金管，经拉拔加工成型的复合管。

2.0.4  热熔承插连接

将衬塑（PE）铝合金管材的管端外层铝合金管剥掉，对塑料管外表面和管件的内表面同时加热至材料的融化温度，将管材插口插入管件的承口，冷却到环境温度的一种管道连接形式。

2.0.5  卡环式连接

将卡环套在衬不锈钢铝合金管材管端外壁滚压形成的环槽内，采用螺母、垫环和密封环，连接管材与管件的一种连接形式。

3材料验收、贮存、搬运和运输

3.1一般规定

3.1.1  管材、管件应具有省和省级以上法定质量检验部门的产品质量检验合格报告和生产企业的合格证。

3.1.2管材、管件贮存、搬运和运输时，应符合本章的规定。

3.1.3衬塑（PE）铝合金管材从生产到使用之间的存放时间不宜超过1年,管件不宜超过两年。超过期限时必须重新抽样进行性能检验，合格后方可使用。

3.2材料验收

3.2.1衬塑（PE）铝合金管材，双层结构：外层铝合金应符合GB/T3190《变形铝及铝合金化学成分》中6063牌号的规定；内层聚乙烯应符合GB15558.1《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》中PE80或PE100材料的规定。管件为PE管件，应符合GB15558.2《燃气用埋地聚乙烯管道系统第2部分：管件》中材料的规定。衬塑（PE）铝合金管材壁厚见表3.2.1。

表3.2.1衬塑（PE）铝合金管材壁厚    mm

| dn | 铝合金管材最小壁厚 ≧ | 塑料（PE）管材最小壁厚≧ |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0.30 | 2.3 |
| 25 | 0.30 | 2.3 |
| 32 | 0.40 | 2.3 |
| 40 | 0.40 | 2.6 |
| 50 | 0.50 | 2.9 |
| 63 | 0.50 | 3.6 |
| 注：dn指塑料管材公称外径。 |

3.2.2  衬不锈钢铝合金管材，双层结构：外层铝合金应符合GB/T3190《变形铝及铝合金化学成分》中6063牌号的规定；内层不锈钢应符合GB1220《不锈钢棒的化学成分》中201或304牌号的规定。管件为铜管件,应符合GB5232《加工黄铜》中H59牌号的规定。衬不锈钢铝合金管材壁厚见表3.2.2

表3.2.2衬不锈钢铝合金管材壁厚   mm

| 公称直径 DN | 铝合金管材最小壁厚 ≧ | 不锈钢管材最小壁厚 ≧ |
| --- | --- | --- |
| 15 | 0.7 | 0.3 |
| 20 | 0.8 | 0.3 |
| 25 | 0.9 | 0.3 |
| 32 | 1.0 | 0.4 |
| 40 | 1.1 | 0.4 |
| 50 | 1.2 | 0.5 |

3.2.3进场管材、管件必须进行验收。应验收产品使用说明书、产品合格证、质量保证书和各项性能检验报告等相关资料。

3.2.4验收管材、管件时，应在同一批中抽样，并应按生产企业产品标准（省级及以上质量技术监督部门备案）和国家标准《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》GB15558.1、《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2等有关规定进行规格尺寸和外观检查，必要时宜进行全面测试。

3.3贮存

3.3.1管材应水平堆放在平整的支撑物上或地面上，堆放高度不宜超过2m。管件应按箱逐层叠放整齐，也不宜过高，应确保不倒塌，并宜便于存取和管理。

3.3.2管材存放时，应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放，并做好标志。

3.3.3管材、管件在户外临时堆放时，应有遮盖物，避免阳光暴晒。

3.3.4衬塑（PE）铝合金管材管件应存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或简易棚内。

3.4搬运

3.4.1管材搬运时，必须采用非金属绳捆扎和吊装。

3.4.2管材、管件搬运时，应小心轻放，排列整齐。不得抛摔和沿地拖拽。搬运管材、管件时，严禁剧烈撞击。

3.5运输

3.5.1运输管材时，应放置在平坦的地面上，管材应设有支撑，应捆扎、固定、避免相互碰撞。堆放处不应有可能损伤管材的尖凸物。

3.5.2管件运输时，应按箱逐层叠放整齐，并固定牢靠。

3.5.3管材、管件运输途中，应有遮盖物，避免暴晒和其他污染。

4设计

4.1一般规定

4.1.1室内燃气管道工程中，管材应根据所输送燃气的类别及其性质、使用条件和工作环境等因素综合选择，管道应采用可靠的连接形式，管件设置应保障管道系统的正常使用。

4.1.2室内燃气管道工程的组成件，应符合国家、行业和地方现行规范、规程、标准的规定。

4.2  室内燃气管道布置

4.2.1室内燃气管道工程中，引入管、立管、水平管、阀门、计量装置和管道附件的布置，均应符合GB50028-2006中第10章相关规定。

4.2.2在设计时，应考虑埋地金属管道与铝合金之间的电位差对管道系统的腐蚀影响，采取有效的防护措施。

4.2.3  设置在建筑物墙外的衬塑（PE）铝合金管道，应避免阳光直接暴晒，宜设置在建筑物背向阳光侧。当燃气管道设置位置有阳光直射时，应采取有效的保护措施。

4.2.4  燃气管道与室内电器设备、相邻管道之间的净距，除应执行《城镇燃气设计规范》GB50028的规定外，尚应符合下列规定：

1.当采用衬塑（PE）铝合金管时，与热水管道的净距不应小于100mm，与蒸汽管道的净距不应小于200mm，与蒸汽排放口应采取有效的隔热措施。

2.室内燃气管道与灶具的水平净距不得小于0.5m，且严禁在灶具正上方。

4.2.5  沿建筑物外墙-敷设的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距不应小于0.3m。

4.2.6  燃气计量表前后的水平管道应分别坡向立管和燃具、用气设备。水平管道应有不小于0.003的坡度。当为湿燃气时，应考虑方便的排水措施。

4.2.7  衬塑（PE）铝合金管严禁从烟气排气区域通过。

衬不锈钢铝合金管不宜从烟气排气区域通过。当确需通过时，管道不应有接头，且应采取有效的避免直接受热辐射影响的措施。

4.2.8  管道布置应方便安装、检查和维修。

4.2.9  当燃气管道沿建筑外墙架空敷设时，应采取防止车辆冲撞等外力损害的有效防护措施。

4.2.10  燃气用衬塑（PE）铝合金管和衬不锈钢铝合金管道不得敷设在地下室、半地下室及通风不良的场所。

4.3工艺设计

4.3.1室内燃气管道工程中各管段的计算流量应按《城镇燃气设计规范》GB50028的规定执行。

4.3.2设计温度应按下列要求选取：户内管道可取使用燃气时的最高室内温度；建筑物墙外管道可取当地夏季通风室外计算温度（即历年最热月14时的月平均温度），还应考虑太阳辐射产生的附加温度，该附加温度的计算见附表A。

4.3.3低压燃气管道单位长度的摩擦阻力损失应按下式计算：

△p/L=6.26×107λQ2/d5pT/T0………………(4.3.3-1)

式中：△p—管道摩擦阻力损失Pa;

L—管道的计算长度m；

Q—管道的计算流量m3/h；

d—管道内径mm；

p—燃气的密度kg/m3

T—设计中所采用的燃气温度K；

T0—273.15K

λ—管道摩擦阻力系数，宜按式（4.3.3-2）或根据燃气在管道中不同的流态按式（4.3.3-3）、（4.3.3-4）和式（4.3.3-5）计算：

= -2                 ……………(4.3.3-2)

（1）层流状态：Re≤2100

λ=64/Re                       ……………(4.3.3-3)

（2）临界状态：Re≤2100～3500

=0.03+                  ……………(4.3.3-4)

（3）湍流状态：Re﹥3500

=0.11                 ……………(4.3.3-5)

式中:

lg—常用对数；

K—管壁内表面的当量绝对粗糙度mm，对内层PE管取0.01，对内层不锈钢管取0.1；

Re—雷诺数（无量纲）。

4.3.4室内燃气管道工程中，应计算管件的局部阻力损失，宜按（4.3.4）式计算。当为天然气时，也可按附录B计算出当量长度后，按摩擦阻力损失公式（4.3.3-1）计算。

△P=                          ……………(4.3.4)

△p—管道局部阻力损失pa；

ζ—局部阻力系数，按附录B中表B.0.1选取；

u—当量内径管道的燃气流速m/s；

ρ—设计温度下的燃气密度kg/m3。

4.3.5计算因高程差引起的燃气附加压力时，计算公式采用GB50028-2006中的式（10.2.13）。

4.3.6管道因温度差引起的轴向变形量，应按下式计算：

△l=al△t                    ……………(4.3.6)

式中:

△l —管道伸缩量m;

a—管材线膨胀系数m/(m·℃),衬塑（PE）铝合金管取30×10-6-40×10-6，衬不锈钢铝合金管取12×10-6；

l—计算管段长度m；

△t—管道设计温度与安装时环境温度之差℃。

4.3.7当燃气管道的伸缩量导致管道系统失稳时，应采取有效的补偿措施。可采用自然补偿、П型补偿或波纹补偿器，并设置相应的固定支撑和导向支撑。不宜只用固定支座（架）硬固定。

4.3.8 燃气管道及设备防雷、防静电设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。

4.3.9衬塑（PE）铝合金管之间必须采用热熔承插连接；衬不锈钢铝合金管之间必须采用卡环式连接；衬塑（PE）铝合金管、衬不锈钢铝合金管与钢管或阀门之间采用专用管件连接。

5燃气管道安装

5.1一般规定

5.1.1  燃气管道采用的管材、管件、阀门、计量装置及其它材料应符合国家、行业、企业现行标准（省级及以上质量技术监督部门备案）和设计文件规定，产品生产单位必须提供相关证明文件，施工单位在安装前进行检验，不合格者不得使用。

5.1.2  燃气管道安装前应对管材、管件、管道附件及阀门等进行内部清扫，保持其内部清洁。

5.1.3  施工图纸及其它技术文件齐全，满足施工要求。施工前,应当进行施工图纸技术交底。

5.1.4  施工单位应当结合工程和材料特点制定施工方案，并应经有关部门批准。施工技术、施工机具和材料供应等能够满足施工要求。

5.1.5  工程施工必须按已审定的设计文件进行，如发现施工图有误或燃气设施的设置不符合《城镇燃气设计规范》GB50028和本规程的规定，不得自行更改，应向建设单位或原设计单位提出变更设计要求。修改设计或材料代用应经原设计单位同意。

5.2衬塑（PE）铝合金管的组装

5.2.1管材的切割应采用专用切割机具。管材切口质量应符合下列要求：

1.切口端面应平整、光滑，无裂纹、毛刺、缩口、残渣等。

2.切口端面的倾斜（与管中心轴线垂直度）偏差不应大于管材外径的1%；凹凸误差不得超过1mm。

5.2.2  剥离铝合金管材的长度应符合表5.2.1中规定；

表5.2.1衬塑（PE）铝合金管剥离铝合金长度  mm

| 内层PE管材公称外径dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剥离长度 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 |

剥离时对内层PE管材表面不宜有划痕，划痕深度不应超过PE管材壁厚的10%。

5.2.3 衬塑（PE）铝合金管热熔承插连接：

1  PE管与管件采用热熔承插连接，热熔工具应采用合格的专用热熔承插连接机具。应按表5.2.2热熔技术参数进行。

表5.2.2热熔承插连接技术要求

| 内层PE管材公称外径 dn mm | 管件热熔长度 mm | 加热时间 s | 承插时间 s | 冷却时间 min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 5 | 4 | ﹥3 |
| 25 | 16 | 7 | 4 | ﹥3 |
| 32 | 18 | 8 | 4 | ﹥4 |
| 40 | 20 | 12 | 6 | ﹥4 |
| 50 | 23 | 18 | 6 | ﹥5 |
| 63 | 26 | 24 | 6 | ﹥6 |

2  连接时，无旋转地把（PE）管端插入加热套内，插入深度到铝合金管断口剥离处，同时无旋转地把PE管件套到加热头上，并达到规定热熔深度。

3  达到表5.2.2加热时间后，立即把管材及管件从加热套、头上同时取下，迅速无旋转地并应用均匀外力把管材直线插入管件承口内，使接头处管件端口管材外壁形成均匀凸缘。

4  热熔承插温度应控制在200℃-230℃之间。

5  连接完成后应自然冷却至环境温度。在冷却期间不应移动连接件。管道连接应在环境温度-5℃-45℃范围进行。在环境温度低于-5℃或风力大于5级的条件下进行热熔连接操作时,应采取保温、防风措施，并相应调整连接工艺技术参数。在炎热的夏季进行热熔连接操作时，应采取遮阳措施。

5.3  衬不锈钢铝合金管的组装

5.3.1  衬不锈钢铝合金管材的切割，应采用专用切割机具，管材切口质量应符合本规程第5.2.1的规定。

5.3.2  衬不锈钢铝合金管材连接滚槽，应根据不同规格的管材选择相对应的滚轮及内衬轮，并按表5.3.2中技术要求滚出沟槽。

表5.3.2滚槽尺寸表              mm

| 管材规格（DN） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚轮型号 | 1# | 2# | 3# |
| 滚槽与管端面距离L(连体密封) | 15±0.3 | 17±0.4 | 19±0.5 |
| 滚槽与管端面距离L(分体密封) | 14±0.3 | 16±0.2 | 18±0.3 | 20±0.3 | 23.5±0.4 | 25.5±0.4 |
| 压槽深度（H） | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 压槽圆弧半径（R） | 0.8 | 1.05 | 1.3 |

5.3.3  滚槽以预装完卡环、垫圈、密封环后，管接头端面与密封环径向紧贴无缝隙为合格。

5.3.4衬不锈钢铝合金管道连接；

1 衬不锈钢铝合金管连接应采用卡环式连接；

2 连接管前必须去掉管材连接部位的外覆膜层；

3 管材连接时，将螺母、卡环、垫圈、密封圈依次装在管材上，然后将管材插入管件承口内，最后拧紧螺母，在拧紧螺母时应防止管道转动；

4 连接部位以管道、管件不变形，无裂纹，试压达标为质量合格。

5.4  燃气管道固定件设置

5.4.1  燃气管道固定件一般应按设计要求的间距安装。设计无要求时，按表5.4.2.，5.4.3设置。

5.4.2  衬塑（PE）铝合金管道固定件宜按表5.4.2规定的最大间距设置。

表5.4.2衬塑（PE）铝合金管固定件的最大间距。

| 内层PE管材公称外径dn mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平管 m | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| 立管 m | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |

5.4.3  衬不锈钢铝合金管道固定件宜按表5.4.3规定的最大间距设置。

表5.4.3衬不锈钢铝合金固定件的最大间距

| 管材公称直径 DN mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平管 m | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 立管 m | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |

5.4.4. 当管道采用三根以上（含三根）同一平面并排布置时，应采用排架式管卡固定。采用排架式固定件的固定螺栓与相邻排应交错布置。

5.4.5，当管道并排布置时，管道的接头应交错位安装

5.4.6  管道与墙面净距，不宜小于表5.4.6的规定。

表5.4.6管道与墙面最小净距    mm

| 管径dn | ≤32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与墙面净距 | 30 | 50 | 50 | 60 |

5.4.7  管道连接的弯头、三通、阀门等处，两侧应设管道固定件固定。

5.4.8  管道固定件宜采用铝合金材料。当金属固定件材质与管材材质不一致时，管件固定件应采取防电化学腐蚀措施。

5.5管道的安装与检验

5.5.1 管道安装应根据其材料、长度、环境温度的影响，按设计要求安装补偿装置。

5.5.2  衬塑（PE）铝合金管道安装完后，PE管件外表面必须采用铝合金管件保护套保护,严禁裸露。

5.5.3  管道穿过建筑物基础、墙壁、地板、楼板时必须加钢制套管，施工应符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》GJJ94的规定。

5.5.4  衬塑（PE）铝合金管道与钢管、阀门连接时应采用钢塑转换接头连接。钢塑转换接头的聚乙烯管端与衬塑（PE）铝合金管道的PE管材连接应符合《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63中相应的热熔连接的规定，钢塑转换接头钢管端与金属管道连接应符合相应钢管焊接、法兰连接或机械连接的规定。

5.5.6  燃气管道的色标按设计文件执行。

5.5.7  燃气管道的防雷、防静电措施应按设计要求施工。严禁将燃气管道作为接地导体或电极。

5.5.8  燃气管道和附属设备安装和检验应按国家现行标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的规定执行。

6  试验与验收

6.1一般规定

6.1.1室内燃气管道工程安装完毕后，必须按本规程6.2、6.3条的要求进行强度和严密性试验。

6.1.2试验介质应采用空气或氮气，其温度不宜超过40℃，严禁用水和可燃气体作为试验介质。压缩机出口端应安装油水分离器和过滤器。

6.1.3  室内燃气管道试验前应具备下列条件：

1 已有经施工单位、监理单位、建设单位批准的试验方案和安全措施；

2试验范围内的管道安装已按设计文件全部完成，安装质量已经施工单位自检和监理单位检查合格。

3 管道已按要求固定；

4 待试验的燃气管道已与不参与试验的计量装置隔离。

6.1.4试验用压力表应在表应在检验有效期内，其量程应为被测最大压力的1.5～2倍。弹簧压力表精度不应低于0.4级。

6.1.5  衬不锈钢铝合金管道进行强度试验和严密性试验，检查所用的发泡剂中氯离子含量不得大于25mg/L。

6.1.6  试验应由施工单位负责实施，并有监理单位、建设单位（燃气经营企业）参加。实验时发现的缺陷，应在试验压力降至大气压时进行修补，修补后应进行复试直至合格为止。

6.2强度试验

6.2.1 试验范围应符合下列规定

1居民用户为引入管阀门至计量装置进口阀（含阀门）之间的管道；

2公共建筑用户为引入管阀门至燃具前阀门（含阀门）之间的管道；

3 引入管阀门前的管段应和埋地管道连通进行试验。

6.2.2  进行强度试验前，管内应吹扫干净，吹扫介质应采用空气或氮气，不得使用可燃气体。

6.2.3  试验压力为0.1MPA,稳定压力不少于0.5小时后，应用发泡剂涂抹所有接头，无渗漏、压力计量装置无压力降为合格。试验完毕后，应及时将发泡剂清洗干净。

6.3 严密性试验

6.3.1 居民，公共建筑用户室内管道工程严密性试验范围应为引入管阀门至燃具前阀门之间的管道。通气前还应对燃具前阀门至燃具之间的管道进行检查。

6.3.2  严密性试验应在强度试验合格之后进行。

6.3.3  严密性试验压力不应小于5KPa,不超过10KPa。在试验压力下，稳压不少于1h,并用发泡剂检查全部连接点，无渗漏、压力计量装置无压力降为合格。

6.3.4  严密性实验时，压力测量可采用最小分度值为1mm的U形压力计。

6.4验收

6.4.1  施工单位在工程完工自检合格的基础上，监理单位应组织进行预验收。预验收合格后，施工单位应向建设单位提交竣工报告并申请进行竣工验收。建设单位应组织设计、施工、监理单位和有关部门进行竣工验收。

新建工程应对全部施工内容进行验收，扩建或改建工程可仅对扩建或改建部分进行验收。

6.4.2  工程竣工验收内容、需提交的文件资料等均按《城镇燃气室内工程施工及质量验收规范》CJJ94的规定执行

附录A

（资料性附录）

太阳辐射附加温度计算

A.0.1衬塑（PE）铝合金管道和衬不锈钢铝合金管道受夏季太阳辐射的附加温度按下式计算。

tfj=pI/a            (A.0.1)

式中tfj—受夏季太阳辐射的附加温度℃；

ρ—管材的太阳辐射吸收系数，对表面为铝合金的管材，宜取0.5；

I—当地下午夏季最大太阳总辐射照度W/m2,按照《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019中的附录A选取；

aw—管道外表面换热系数W/m2·℃,按表A.0.1选取。

表A.0.1夏季不同风速的管道外表面换热系数表

| 夏季计算风速u m/s | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换热系数a W/ m2·℃ | 15.1 | 17.4 | 19.8 | 22.1 | 24.4 | 26.7 | 29.1 |

附录B

（资料性附录）

局部阻力当量长度计算

B.0.1局部阻力当量长度按下式计算：

lj=ζι＇           (B.0.1)

式中 lj—局部阻力当量长度m;

ζ—局部阻力系数，见表B.0.1；

ι＇—单位局部阻力系数当量长度m,查表B.0.2。

表B.0.1 管件局部阻力系数ζ表

| 局部阻力名称 | ζ | 局部阻力名称 | ζ |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级变径管 | 0.35 | 闸阀 | 0.5（d≤100mm） |
| 三通直流 | 1.0 | 煨制的90°弯头 | 0.3 |
| 三通分流 | 1.5 | 公称直径DNmm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 四通直流 | 2.0 | 90°直角弯头 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| 四通分流 | 3.0 | 旋塞 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

附录C  燃气工程质量验收记录

表C.0.1燃气分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  | 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 位置 |  | 主要工程数量 |  |
| 序号 | 主控项目 | 验收依据 | 质量情况 | 监理（建设）单位验收意见 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 序号 | 一般项目 | 验收依据/允许偏差（规定值±偏差值）（mm） | 验收点偏差或实测值 | 应量测点数 | 合格点数 | 合格率 （%） | 监理（建设）单位 验收意见 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自检结果 |  | 施工单位项目质量负责人 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收意见 |  | 监理工程师 （建设单位项目负责人） |  | 验收日期 | 年 月 日 |

表C.0.2 燃气分部（子分部）工程质量验收记录

| 工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目技术（质量） 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 施工单位自检意见 | 监理（建设）单位验收意见 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 观感质量 |  |
| 质量控制资料 |  |
| 验收结论 |  |
| 验收单位 | 分包单位 | 项目经理： 年 月 日 |
|  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |
|  | 监理（建设）单位 | 总监理工程师 （建设单位项目负责人） | 年 月 日 |

表C.0.3 燃气单位（子单位）工程竣工验收记录

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 开工日期 | 年 月 日 | 完工日期 | 年 月 日 |
| 设计概算 |  | 施工决算 |  |
| 验收范围及数量（附页共 页）： |
| 验收意见： |
| 验收组组长（签字）： |  |
| 建设单位（签字、公章）： | 监理单位（签字、公章）： |
| 设计单位（签字、公章）： | 施工单位（签字、公章）： |
| 单位（签字、公章）： | 单位（签字、公章）： |
| 竣工验收日期： 年 月 日 |
| 其他说明： |

表C.0.4 隐蔽工程（封闭）记录

| 项目； | 工号： |
| --- | --- |
| 隐蔽 部位 封闭 |  | 施工图号 |  |
| 隐蔽 前的检查： 封闭 |
| 隐蔽 方法： 封闭 |
| 简图说明： |
| 建设单位： 年 月 日 | 单位 年 月 日 | 施工单位： 施工人员； 检验员： 年 月 日 |

表C.0.5 燃气管道安装工程检查记录

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 检查部位 |  | 检查项目 |  |
| 检查数量 |  |  |  |
| 检 查 内 容 | 填表人： |
| 示 意 简 图 |  |
| 检查 结果 及 处理 意见 | 检查日期: 年 月 日 |
| 复 查 结 果 | 复查人: 复查日期： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位 | 施工单位 | 单位 |
|  | 项目技术负责人 | 质检员 |  |

表C.0.6室内燃气系统压力试验记录

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 管道材质 |  | 接口做法 |  |
| 设计压力 | Ka | 试验压力 | Ka |
| 压力计种类 | □弹簧表；□数字式压力计；□U形压力计；□ |
| 压力计量程 及精度等级 | Ka： 级 | 试验项目 | □强度；□严密性 |
| 试验介质 |  | 试验日期 | 年 月 日 |
| 试验范围： |
| 试验过程： |
| 试验结果： |
| 监理（建设）单位 | 施工单位 | 单位 |

本规程用词说明

1、为了便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用语说明如下：

1）表示很严格、非这样做不可的；

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，有条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2、条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”

《燃气用衬塑（PE）、衬不锈钢铝合金管道

工程技术规程》条文说明

1 总则

1.0.1 燃气用衬塑（PE）铝合金管和衬不锈钢铝合金管与钢管相比，在耐压强度、力学性能以及连接、施工等方面有不同的特点，目前尚无国家和行业标准，只有四川省地方标准。近几年国家又相继修订了《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气室内工程施工及质量验收规范》、新编了《城镇燃气技术规范。提出制定本规程的目的是为了统一、指导上述两种管材作城镇燃气内管道工程的设计、施工和验收的标准，确保工程质量和安全供气，杜绝因工程质量造成的灾害。

1.0.2 -1.0.4本条是针对室内燃气管道工程的特点和燃气用衬塑（PE）铝合金管和衬不锈钢铝合金管的特性，结合使用的成熟经验，规定了本规程的适用范围。

本规程规定的两种管材管件，其力学性能和系统试验（耐压性能和连接气密性试验）经四川省产品质量监督检验所检验，最大允许压力还可提高，目前在室内燃气管道低压系统使用中积累了成熟经验，本规程确定设计压力小于10KPa是根据GB50028—2006中公共建筑和居民用户（低压进户）对用户室内燃气管道压力的规定。

衬塑铝合金管外层有铝合金管保护层，耐热温度可高于聚乙烯燃气管道40°C的温度，工作温度可适当放宽，故工作温度为—20°~60°C.

衬不锈钢铝合金管工作温度为—20°~70°C，根据《低压流体输送用双层金属复合管》（四川省质量技术监督局备案）标准中流体介质长期使用温度为≤95°C，卡环式连接的密封圈材料为丁腈橡胶物理性能应符合《给排水管道用橡胶圈胶料》GB9876的规定，丁腈橡胶工作温度为—45°C~80°C，结合使用该管材的成熟经验，为了确保连接的可靠性确定的。

1.0.5衬塑（PE）铝合金管和衬不锈钢铝合金管如果作埋地管道，在土壤中由于含有水分和各种可熔盐电解质，可导电。尤其是外层铝合金管，铝的电极电位较负，容易失去电子，发生电化学腐蚀破坏。将铝合金管外表面采用防腐层进行保护，就丧失了外层铝合金外表美观、耐氧化等优点，在技术经济方面是不合理的，规定只作明装管道使用。

1.0.6根据中华人民共和国建设部62号令《城镇燃气管理办法》和《山东省燃气管理条例》的规定，燃气工程的设计施工，必须由持有相应资质证书的单位承担。由于衬塑（PE）铝合金管和衬不锈钢铝合金管的力学性能、物理性能、连接形式和施工等方面与钢管相比有不同特点，具有自身的特性。因此，为了保证工程质量和安全供气，就必须要求施工人员应经专业培训合格才能作业。

设计文件是工程施工的重要依据，施工单位和建设单位没有征得原设计单位同意，不得修改设计或变更材料。

1.0.7 验收合格的室内燃气管道工程必须及时组织通气，并投入运行管理。验收合格后未及时通气，该期间燃气管道和设备有可能发生变化，为确保安全供气，必须由当地燃气经营企业进行复验，合格后方可使用。

1.0.8此条是强调除应符合本规程规定外，同时还应符合现行国家、行业标准和规范的规定，与现行国家标准和现行行业标准配合使用，主要有：

1《城镇燃气设计规范》GB50028

2《城镇燃气室内工程施工及质量验收规范》CJJ94

3《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63

4《城镇燃气技术规范》GB50494

5《建筑设计防火规范》GB50016

6《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

3   材料验收、贮存、搬运和运输

  - 一般规定

3.1.1 规定此条是强调管材、管件生产企业必须具有一定生产能力和生产条件。生产该产品必须取得有关部门批准，生产出的产品投放市场前必须经过省和省级以上法定的质量检测部门检验，每批产品出厂前生产企业要进行出厂检验，合格产品才能投入市场，同时还要附带出厂合格证，确保工程质量和安全供气。

3.1.3 根据CJJ63规定，从生产到使用之间的存放时间， PE管材不宜超过1年，管件不宜超过2年。衬塑（PE）铝合金管材其外表面有铝合金管保护层，PE管件外层有保护涂层。本条据此确定。

  - 材料验收

3.2.1 强调了衬塑（PE）铝合金管材和管件原材料必须符合国家标准的规定。

3.2.2强调了衬不锈钢铝合金管材和管件原材料必须符合国家标准的规定。

3.2.3 是强调用户在材料验收时，应向管材和管件生产企业索取产品使用说明书、产品合格证、产品质量保证书和各项性能检验报告，便于用户验收时对检验结果进行比较。

3.2.4 目的是为了强调用户在接受管材、管件时要对其质量进行检验、核对，应符合现行国标、企标的规定，否则拒收。用户在管材和管件验收时，对规格尺寸及外观采取抽样检查，必要时进行全面测试，才能保证工程质量和安全供气。

  - 贮存

3.3.1因管道表面质量要求高，因此管材堆放处，应尽可能平整，避免划伤，堆放高度也不宜过高，避免导致最下层管材出现变形；管件逐层码放，不宜叠置过高，是为了便于存取和管理，而且堆放过高容易倒塌，摔坏管件。

3.3.2 目的是为了管材领取方便和便于管理，避免施工期间使用时出现差错。

3.3.3 在施工期间，衬塑（PE）铝合金管材、管件在户外堆放时，为了防止曝晒和其他污染应有遮盖物。

3.3.4 规定衬塑（PE）铝合金管材、管件的存放条件，防止管材、管件长期受热发生变形，以及产生热老化，影响其使用性能。

3.4 搬运

3.4.1 管材搬运时，必须用非金属绳困扎和吊装，避免金属绳划伤或损伤管材表面。

3.4.2 防止在搬运过程中管材、管件受到如抛摔、剧烈撞击的硬创伤和管材沿地拖拽产生的划伤等。管材、管件手剧烈撞击容易产生变形和破损，影响管材、管件的使用。

3.5运输

3.5.1 因管材表面质量要求高，因此在运输途中应尽可能平整放置，捆扎、固定是避免其相互移动搓伤。堆放处不允许有尖凸物是防止在运输途中管材相对移动，尖凸物划伤、扎伤管材。

3.5.2 保证装箱的管件在运输途中的安全。

3.5.3 防止曝晒和化学物质的侵蚀。

4   设计

4.1 一般规定

4.1.1 本条规定了室内燃气管道系统设计中管材选择，管道连接以及管件设置的基本原则。

4.1.2 管道组成件类型较多，新的组成件也在不断地开发和应用。本条对组成件的选用进行了规定，是为了保证工程质量和安全供气。

  - 室内燃气管道布置

4.2.1《城镇燃气设计规范》GB5008—2006第10章中构成了室内燃气管道系统。其中的布置规定内容较多，具有普遍性，故不在本规程中抄列赘述，而直接引用执行。

4.2.2 碳素钢的电位（指在海水中的稳定电位，下同）为﹣0.4V，不锈钢（Gr13,Gr17）为﹣0.32V，纯铝为﹣0.53V，铝合金为﹣0.74~﹣0.70V。一般埋地金属管道为碳素钢，它与铝合金存在电化学腐蚀。目前对使用5年的铝合金管连接碳素钢的管路还观测不到电化学腐蚀现象，经分析认为这主要是由于没有构成原电池回路。在缺乏实验数据和更长使用年限的观测资料没有之前，注意并考虑防护措施是必要的，可采取阻断回路等措施。

碳素钢与不锈钢之间的电位差较小，腐蚀影响不明显，一般可以不采取防护措施。

4.2.3 PE材料对温度较敏感，环境温度较高时，其许用应力要求到影响，管道膨胀量将增大。因此应予避免阳光直接曝晒的布置。

为保证该管材管件的安全性能，保护措施有：1、有设计时必须考虑工作环境温度下的极限变形，否则会使到热胀冷缩造成扭曲，热熔接口受应力产生裂纹漏气。当自然补偿不能调节时，应采用补偿器补偿，如立管一般采用波纹补偿器。因波纹补偿器安装方便，调节补偿量和安装误差幅度达，造型美观也轻巧。2、并适当缩小管道固定支撑的间距，减少管道变形。3、对高层建筑引入管在室外的起点起处另设置快速切断阀，以便在万一房间发生事故时，能在室外比较安全地迅速切断燃气，更进一步保证了用户的安全。

4.2.4 《城镇燃气设计规范》GB50028—2006规定了室内燃气管道和电气设备之间的净距，但对室内燃气管道和相邻管道之间的净距，只有“应保证燃气管道和相邻管道的安装、安全维护和维修”定性规定。参照其他地方规程的规定，室内燃气管道和相邻管道之间的平行净距为100mm，交叉净距为10~20mm。本条考虑到衬塑（PE）铝合金管对温度的热敏感性，适当加大了其与蒸汽管道之间的净距。

4.2.6在《城镇燃气设计规范》中，只规定在输送含水燃气时的计量装置前后水平管道应有坡度。考虑到目前水平管道时有意外进水的情况，给维护带来困难，同时管道安装成较小的坡度也容易，所以本条规定为无论输送任何燃气，均应设置坡度。

4.2.7为保护管道不受高温和高温的长期侵害，特做本条规定，考虑到衬塑（PE）铝合金管对温度的敏感性，规定其不得在烟气排气区域中布置，以避免在偶然出现高温时对其造成的严重影响。

4.2.8-4.2.9当管道布置不合理时，会出现管道遭受外力的冲击、挤压，荷截增加，以及其他介质侵蚀等不良情况，为避免上述情况，设计上应做充分考虑，并采取相应措施。

4.3工艺设计

4.3.3本条引用了GB50028—2006中的低压燃气管道单位长度的磨擦阻力损失计算公式。管壁内表面的当量绝对粗糙度K的取值，对内层PE管，直接引用了CJJ33中的规定0.01mm；对内层不锈钢管，参考了GB50028附录A中第A.0.1条的规定（对钢管：输送天然气和气态液化石油气时取0.1mm；输送人工煤气时取0.15mm）,K值均取为0.1mm是合适的。

4.3.7当伸缩量导致管道系统有轻微失稳，采用补偿器又不经济时，在能够确保不影响管道正常使用的前提下，可以采用适当减小管道固定支座（架）设置间距及自然补偿等措施。

4.3.9实践证明，衬塑（PE）铝合金管的热熔连接和衬不锈钢铝合金管的卡环式连接都是可靠的，而其他连接形式尚有待进一步完善。

5燃气管道安装

5.1 一般规定

5.1.1   室内燃气管道在安装前应按下列国家、行业、企业标准检验：

1   燃气管道的管材应用下列现行标准的管材：

1）《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分：管材》GB15558.1

2)《衬不锈钢铝合金管》1179-2004

3)《衬塑（PE）铝合金管》B5101002812_2000

2 燃气管道及阀门的连接管件和附件符合下列现行标准规定：

1）燃气用衬塑（PE）铝合金管热熔连接的配套管件材料应符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管件》GB15558.2的规定。

2）与金属管道和燃气用具连接的管件，必须带有耐腐蚀金属螺纹嵌件，螺纹应符合GB/T7306.1的规定。

3）《衬不锈钢铝合金管》的连接管件、管件配件（螺母、卡环、挡圈、密封圈、补芯、堵头管件体）的材质应符合下列规定。

a、螺母、管件体应符合《加工黄铜》GB5232中H59的要求。应表面镀镍（铬）。

b、密封圈的材料为丁腈橡胶，物理性能应符合GB9876的要求。

c、卡环的材料应符合《弹簧用不锈钢丝》VB(T)11中1Cr18Ni9的要求。

d、挡圈材料应符合《普通碳素钢的化学成份》GB700中Q235的要求。挡圈、补芯、堵头的表面镀锌。

3 燃气阀门应采用符合下列国家现行标准规定的阀门：

1）《钢制阀门的一般要求》GB\T12224.

2）《城镇燃气用球墨铸铁、铸钢制阀门通用技术要求》GJ\T3056。

4 燃气管道与燃气燃具连接使用的软管：

1）中压燃气管道：

《波纹金属软管通用技术条件》GB\T14525

《液化石油气（LPG）用橡胶软管与软管组合件散装运输用》GB\T10546。

2）低压燃气管道：

《家用煤气软管》HG2486;

《燃气用不锈钢波纹软管》GJ\T197

5.1.3 主要是使施工人员充分理解设计文件意图。

5.1.4 是对施工单位提出的基本要求，确保工程顺利进行。

5.2 衬塑（PE）铝合金管的组装

5.2.1 管材切口质量是参照《衬塑（PE）铝合金管》B5101002812—2000、《衬不锈钢铝合金管》11792004的安装技术要求编制。剥离时对内层PE管材表面要求按照CJJ33的规定。

5.2.3 衬塑（PE）铝合金管热熔连接：衬塑（PE）铝合金管热熔连接中热熔温度控制在200℃—230℃。是考虑到热熔连接加热器与管材、管件加热过程中上、下件时环境温度的影响。实践中积累的丰富经验表明，此温度范围是适当的。

5.3 衬不锈钢铝合金管的组装

5.3.1 是保证其管材切口质量。

5.3.2 滚槽技术参数是根据管道连接时卡环、垫圈、密封环、螺母、管件要求规定的。

5.3.3 是根据卡环、垫圈、密封环、管接头的安装质量要求确定的。

5.3.4 规定管道连接前必须去掉管材连接部位的外覆膜层保证连接质量。

5.4 燃气管道固定件的设置

5.4.1 是为了保证管道系统安装后的强度不受影响。

5.4.2 衬塑（PE）铝合金管热熔连接，管道固定件最大间距是根据其管材材质、温度影响等因素确定的。

5.4.3 衬不锈钢铝合金管道，管道固定件最大间距亦是根据其管材材质、温度影响及现场试验等因素确定的。

5.4.4 是防止有的管道漏掉固定。

5.4.5 为了便于检修、检漏管道的接头应错位安装，主要是便于操作。

5.4.7是增强其抗扭矩能力和防止管道变形。

5.4.8当管道金属固定件材质与管材材质不一致时，管材与固定件之间可用石棉橡胶垫或薄铝片等隔离，防止两种金属产生电化学腐蚀。

5.5 管道的安装与检验

5.5.1 是防止因管道膨胀、收缩产生危险及管道的运行安全。

5.5.2 是防止其管道在大气中受紫外线的影响加速老化和受到外力损坏。

5.5.5 是增加其美观，与建筑相协调。

5.5.8 燃气管道和附属设备安装和检验应按《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94的规定执行。

6 试验与验收

6.1 一般规定

6.1.1 要求进行强度和严密性试验是为了保证燃气管道交付后的安全使用。

6.1.2 试验介质还可采用氮气等惰性气体，用水做介质可能会对管道或设备造成污染。

6.1.3 试验前四项条件要求，是为了保证燃气管道压力试验的安全和避免损坏计量装置。

6.1.4 试验压力表量程、精度关系到压力试验结果的准确性。

6.1.6明确了试验责任单位和质量检查单位。降压修补，是为了保证修补工作的安全和修补质量。

6.2 强度试验

6.2.1 是为了引入管阀门前管段且与埋地管道试验相同。

6.2.2 试验压力和时间是按照CJJ94的规定采用。清除发泡剂是为了防止聚乙烯管材出现应力龟裂和铝合金管表面被污染。

6.3 严密性试验

6.3.2~6.3.4 是按照CJJ94的规定。

6.4 验收

6.4.1 规定了验收前必作的准备工作及验收范围。

6.4.3 规定了验收内容和需提交的文件资料。